Position 1

Tortyp				Sektionaltor Typ K 820

Torgröße (B x H in mm)

Torblatt

Das Torblatt in Aluminium-Rahmen-Sprossen-Bauweise, bestehend aus stranggepressten, mindestens 82 mm tiefen Aluminium-Hohlkammerprofilen, allseitig mindestens 2,5 mm Wandstärke, Mindestauflage 20µ, statisch bemessen. Die thermisch getrennten Profile bestehen aus einer Innen- und einer Außenseite, die durch eingepresste Kunststoffkeder dauerhaft miteinander verbunden werden.

Farbvarianten:

Standardausführung (E6/EV1 eloxiert)

Sonderausführung nach RAL-Fächer

Beschläge und Laufrollen

Die Sektionen werden durch geschraubte Alu-Spezial-Scharnierbänder (E6/EV1 eloxiert, mindestens 20µ Auflage) mit gesichertem rostfreien Stift miteinander zum Torblatt verbunden. Justierbare Tandem-Laufrollen mit staubdicht gekapselten Präzisionswalzlagern und Polyamidlauffläche.

Füllungen und Verglasungen

Torblatt aufgeteilt in gleich große Sektionen, Sektionen aufgeteilt in gleich breite Felder.

Varianten für die Feldfüllungen:

Aluminiumblech (isoliert)

Stucco oder glatt

Lochblech oder Streckmetall

Kunststoff-SAN-Verglasung (luftdicht versiegelt)

Einfach-, Zweifach- oder Dreifachverglasung

Klar oder geperlt

ESG-Echtglas, doppelwandig

Die Füllungen bzw. Verglasungen werden von Kunststoffklemmleisten und Dichtgummi gehalten.

Federsystem

Torsionsfederwelle mit Alu-Druckguss-Seiltrommeln, Federspannung so berechnet, dass das Tor in jeder Stellung ausbalanciert ist. Die Federwelle ist als stabile, verzinkte Vollwelle ausgelegt, mehrfach gelagert, mit zinkstaubbeschichteten Federn, berechnet für 50.000 Lastwechsel. Stahlseile dienen als Verbindung zwischen unterer Torsektion und Seiltrommeln. Jedes Seil muss das gesamte Torblattgewicht mit achtfacher Sicherheit allein tragen können.

Führungsschienen

Keilförmig zum Torblatt stehende verzinkte Stahl-Führungsschienen, Blechdicke mindestens 2,5 mm, Führungsschienen über der Öffnung im Bogen von 90° umgelenkt und von der Raumdecke abgehängt (Führungsschienen-Sonderumlenkungen). Die seitliche Befestigung der Laufschienen erfolgt an stabiler, verzinkter Spezialzarge.

Dichtungen

Als seitliche Dichtungen dienen an der Torzarge eingearbeitete zweiseitige, flexible Dichtgummis, im Sturzbereich ins Torblatt eingezogene Gummilippe, im Bodenbereich in das Torblatt eingezogenes Spezialdichtungsprofil aus EPDM, ca. 30 mm hoch, welches Unebenheiten des Bodens ausgleicht.

Handbetätigung

Die Betätigung erfolgt von Hand mittels Zugseil oder Haspelkette, Übersetzung 1:3. Die Verriegelung erfolgt durch stabilen Handriegelverschluss auf der Torinnenseite.

Zusätzliche Optionen:

Betätigung mittels Elektroantrieb

Betätigung mittels Elektroantrieb, Sektionaltor-Elektromat, bestehend aus Drehstrommotor, 3 x 400V, 50 Hz, Motoreinschaltdauer S3 - 60%, Motorschutz in der Wicklung, selbsthemmendes Schneckengetriebe mit Hohlwelle, Durchmesser 25 oder 25,4 mm, zwei Betriebs-, zwei Not- und zwei Zusatz-Endschalter als Wechsler.

Zusätzlich mit Nothandkettengetriebe, doppelter Schlaffseilsicherung, welche durch Nachlassen der Seilspannung den Antrieb außer Betrieb setzt, Mikroprozessor-Torsteuerung mit integrierter Folientastatur und Leuchtdioden zur Statusanzeige, 5-poliger CEE 16A-Stecker, in Totmannsteuerung (Schutzart IP 54, optional IP 65).

Sicherheits-Unterkontaktschiene:

Sie dient zur Schließkantensicherung, entsprechend den Richtlinien der Berufsgenossenschaft/ des Gewerbeaufsichtsamtes (DIN EN 12978, Schutzeinrichtungen für kraftbetätigte Türen und Tore). Die Sicherheitsunterkontaktschiene ermöglicht die Schließung des Tores in Selbsthaltung.

Schlupftür:

Schlupftür, im Torblatt eingebaut, nach außen öffnend, in der Höhe 3-4 Torgliedern entsprechend, komplett mit erforderlichen Bändern, Obentürschließer, LM-Drückergarnitur, mit Öffnungsdämpfung und PZ-Schloss, Größe ca. B 750-1000 x H 1900-2300 mm.

Schlupftür mit sehr niedriger Schwelle (bis max. 5 m Torbreite):

Schlupftür, im Torblatt eingebaut, nach außen öffnend, in der Höhe 3-4 Torgliedern entsprechend, komplett mit erforderlichen Bändern, Obentürschließer, LM-Drückergarnitur, mit Öffnungsdämpfung und PZ-Schloss, Größe ca. B 750-1000 x H 1900-2300 mm.

Preise Position 1	Menge		EP			GP

……….			………..  €		……….. €